北京大学人民医院运维监控管理平台运维招标文件

- 项目概述：

通过本运维项目的开展，实现对医院全部资源纳管，资源故障告警，实时监测网络设备、服务器、应用系统、中间件运行状态，保障全院业务系统连续稳定运行。为保证运维监控管理平台继续运行使用，需购买锐捷综合监控一体化平台续保授权及运维服务。

- 项目预算：

预算总金额为： 180000元整。

- 项目实施期与质保期：

合同签订后三年。

- 服务要求：

1、技术支持要求：

- 提供系统故障时7X24小时远程技术支持

- 提供日常运维技术支持：提供不限于网络拓扑优化支持，资源添加更换支持，资源告警误报排除，资源告警阈值设置支持等运维服务

- 提供系统告警规则优化等系统功能优化的支持服务

- 当系统发生不可使用故障时并无法远程处理需现场解决时，需根据医院要求提供现场服务，响应时效7*24小时

2、巡检要求：

提供原厂巡检服务，按照院方要求定期巡检，提供定期巡检报告。

3、系统软件升级：

- 提供相关漏洞的整改、升级服务

- 提供相应产品、组件、程序的免费升级更新服务

- 技术参数：

提供以下系统功能授权内容：

- RG-RIIL6.X-WIN-Enp 企业版平台（三年续保服务）

- RG-RIIL6.X-LIC-500 500节点资源设备监控软件授权（三年续保服务）

- RG-RIIL6.X-LIC-100 100节点资源设备监控软件授权（三年续保服务）

- RG-RIIL6.X-IMC-LIC-1000 1000节点网络设备监控软件授权（三年续保服务）

- RG-RIIL6.X-WSM-LIC-500 500节点AP监控软件授权（三年续保服务）

- RG-RIIL6.X-WSM-LIC-1K 1K节点AP监控软件授权（三年续保服务）

- RG-RIIL6.X-VMC-Host-LIC-20 20台虚拟化物理主机监控软件授权（三年续保服务）

- RG-RIIL6.X-Portal  IT综合管理一体化门户系统（三年续保服务）

- RG-RIIL6.X-INSP 自动巡检管理软件（三年续保服务）

- RG-RIIL6.X-NCM 网络配置管理软件（三年续保服务）

RG-RIIL6.X-IPAM IP地址管理软件网络配置管理软件（三年续保服务）

二、投标人资格要求：

1.在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

2.若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

3.投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

4.投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

5.投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

6.法律、法规规定的其他条件。

7.投标人必须提供已有同类产品的用户名单。

三、我院自行组织采购，院内公开招标。现邀请有兴趣的投标人就上述项目提交投标。

- 递交投标文件时间、投标截止时间、开标时间及地点：

1.投标文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、整体服务方案、投入项目团队、保障措施、拟采取的应急预案(系统故障、人员更替)报价单、投标单位法定代表人授权书（需附法人及投标授权人身份证正反面加盖公章并签名）、投标公司信用查询证明（开标前三天内查询），近三年业绩（合同）等。以上文件需加盖公章，文件一正四副共五份需胶封、密封。注：投标人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即投标人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订投标文件。每包投标文件正、副本必须分开装订成册。

2.递交投标文件时间地点：2022年10月13日8：30（北京时间），中仪大厦一层，逾期送达或未密封的投标文件恕不接受。

3.开标会议时间及地点：开标会议时间：2022年10月13日9：00分整（北京时间）开始，中仪大厦7024B。

5.联系人：谢晓添 88324616

五、评分细则

| 序号 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 30 | 评标价格 | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%） |
|  |  |  | ×100 |
|  |  |  | 备注：实质性响应招标文件要求且价格 低的投标报价为评标基准价 |
| 商务部分 | 15 | 投标人完成类似项目业绩情况（15分） | 根据投标人近五年（2019 年 9 月至今）中国境内类似项目业绩进行评价，（须提供合同首页、合同金额页、盖章页复印件并加盖本单位公章），提供一个得5分， 最多15分。 |
| 技术部分 | 55 | 对投标人整体服务方案的评价（20 分） | 投标人的方案设计合理细致,无缺项、漏项得20分；方案设计细致，存在轻微缺项、漏项得14分；方案设计一般，存在部分缺项、漏项得8分；方案设计粗糙，存在明显缺项、漏项得2分，未提供得0分。 |  |
|  |  | 对投标人拟投入项目团队的评价（10分） | 根据投标人项目人员安排合理性及满足项目实施需要情况进行评价：科学合理、满足岗位要求并提供优质服务，项目人员具备承担过多个类似项目经验得 10 分；科学合理、基本满足岗位要求并提供优质服务，项目人员具备承担过少数类似项目经验得 8 分；部分满足岗位要求，项目人员具备承担过少数类似项目经验得 5 分；未提供得0 分。 |  |
|  |  | 对投标人服务方案和保障措施的评价（10 分） | 投标人提供的服务方案和保障措施严密、针对性强、切实可行得10分；投标人提供的服务承诺和保障措施合理、基本可行得8分；投标人提供的服务承诺和保障措施基本合理、部分可行得6分；投标人提供的服务承诺和保障措施不合理、不可行得1分，未提供得0分。 |  |
|  |  | 对投标人拟采取的应急预案(系统故障、人员更替)的评价（15 分） | 项目具有应急预案，且细致合理、针对性强，出现问题，能及时实施应对措施得15分；项目具有应急预案，针对性一般得10分；项目具有应急预案，相对简单、针对性弱得5分；项目具有应急预案，但简单且不具有针对性得1分；未提供得0分。 |  |

六、合同（合同以实际为准）及廉洁模板

北京大学人民医院

×××合同

甲      方： 北京大学人民医院         合同编号：

地      址： 北京市西城区西直门南大街11号

法定代表人： 王 俊                    邮  编：100044

电      话：  010-88326666            传  真： 010-68333362

乙      方： ×××××

地      址：

法定代表人：                         邮    编：

电      话：                         传    真：

税务登记号 ：

开  户  行：                         帐    号：

×××合同正文

经北京大学人民医院（以下简称“甲方”）与            （以下简称“乙方”）对       的商务谈判，双方依照自愿平等原则，签订本合同。

本合同在此声明如下：

1．下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

(l)合同条款

(2)合同条款附件

2．考虑到甲方将按照本合同向乙方支付，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供技术服务，并修补缺陷。

3．考虑到乙方提供的技术服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价。

一、委托事项内容

1.1双方约定，乙方完成甲方所委托                  。

1.2本合同期限自      起生效，至       终止。

1.3本合同项下的委托项目履行地点为           。

1.4项目主要内容及交付物（附件：     ）

二、服务费用

2.1合同含税总金额为：大写：           元整；小写：           元整。

2.2价格明细表：

2.3支付方式：甲方按以下方式付款：乙方提供合规发票

三、双方的权利和义务

3.1甲方的权利和义务

3.1.1甲方审核乙方提交的委托项目工作方案和配套工作计划。

3.1.2甲方检查监督乙方完成委托项目工作的进度。

3.1.3甲方对乙方提交的符合本合同约定条件的工作成果或相关文件进行审核及验收。

3.1.4乙方自接到甲方提供的所委托项目的技术资料和数据之日起   日内，不进行调查论证的，甲方有权单方决定取消对该项目的委托。

3.1.5乙方在完成委托项目的过程中，甲方为乙方提供必要的协调帮助。

3.1.6甲方应按照合同条款及时向乙方支付相应的费用。

3.2乙方的权利和义务

3.2.1乙方依照本合同的约定向甲方提供专业的     服务，并在规定的委托项目工作时间期限内完成委托项目的工作，随时接受甲方的检查监督，并为检查监督提供相应材料及便利条件。

3.2.2乙方应遵守国家法律、法规和行业行为准则为甲方完成委托项目的工作。乙方提交的工作成果必须达到合同约定的要求，并对其完成的委托项目工作成果的真实性和准确性与服务质量全面负责。

3.2.3乙方发现甲方提供的技术资料、数据有明显错误和缺陷的，有权于收到上述资料后 5日内书面通知甲方进行补充、修改。如逾期未提出异议的，则视为甲方提交的资料、数据符合合同约定的条件。

3.2.4甲方对乙方提交的委托项目工作成果提出质疑或要求乙方答复时，乙方须在收到甲方的质疑后 3 日内给予书面解释或答复。

3.2.5乙方为甲方服务期间，因乙方原因造成的事故，其责任与损失均由乙方承担。

四、服务质量管理

4.1乙方须根据项目要求安排具备相应资质的专业技术人员，并确保项目技术队伍的稳定。项目服务过程中，乙方如因正当理由需要调整项目技术人员的，应当提前5日通知甲方，获得甲方书面同意后方可进行。

4.2乙方向甲方提交完整的委托项目工作成果后，应在甲方指定的地点接受甲方对其工作成果进行质量评审。

4.3乙方项目负责人应对工作情况做出必要说明，并可以对质量评审结论申述意见。乙方提交的委托项目工作成果通过质量评审的，经双方授权代表签字确认后，作为委托项目工作成果验收合格的依据。如乙方提交的工作成果未通过质量评审的，乙方应在甲方规定的期限内进行修改并承担修改费用，并重新申请进行评审验收。

五、知识产权

5.1在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归 甲 方所有；合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

5.2乙方保证委托项目成果是其独立实施完成，不会受到任何第三方基于侵犯其专利权、商标权、著作权、商业秘密等的指控和诉讼。如果甲方收到上述指控和诉讼，乙方应当配合甲方积极应诉，并承担因此给甲方造成的全部损失，包括但不限于诉讼、仲裁费、律师费、法院或仲裁机构最终裁定的侵权赔偿费用及甲方承担其他侵权责任所造成的全部经济损失与声誉损失等，并按合同总金额20%向甲方支付违约金。

5.3在履行合同过程中，若乙方未经甲方同意或认可，擅自使用或连接侵犯第三方专利或著作权的设备、软件、程序代码等，则由此引起的一切后果由乙方承担，甲方不承担任何责任。

5.4如果甲方在合同期间，使用或侵犯第三方专利或著作权的设备、软件、程序代码等，由此引起的一切后果由甲方承担，乙方不承担任何责任。

5.5乙方在执行本合同项下服务过程中利用甲方软件、硬件系统等各种IT资源的基础上新开发的软件、产品、流程、系统等的知识产权，归甲方所有。未经甲方同意乙方不能用于第三方的业务。

六、保密义务

6.1乙方不得向乙方内部无关人员及任何第三方泄露双方在执行合同过程中了解到的甲方任何数据、资料、信息等。

6.2甲乙双方均保证不向内部无关人员及任何第三方透漏本合同任意条款内容。

6.3乙方保证对甲方所提供的保密信息予以妥善保存，仅使用于与完成委托项目工作有关的用途或目的；在缺少相关保密条款约定时，应至少采取适用于对自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。一经甲方提出要求，乙方应按照甲方的指示在收到甲方的书面通知后 3 日内将收到的含有保密信息的所有文件或其他资料归还甲方。

6.4保密期限不受本合同期限的限制。在本合同期限届满后，甲乙双方仍负有保密义务，尊重并保证不侵犯对方因本项目获得之成果及其所附的一切权益。

七、合同变更

7.1本合同生效后，如需对本合同条款做增加、删除、修改等变更，须以补充协议书方式进行。该补充协议书经双方法定代表人或其授权人签字并加盖各自单位公章后方可生效。

7.2 合同的变更、解除不影响守约一方要求损害赔偿的权利。

八、违约责任

8.1 甲方无合理理由未按合同约定支付费用，乙方可以书面催告甲方在合理期限内支付。如逾期未付，每延期一日，乙方保留向甲方要求按当期应付合同价款金额的万分之三向乙方支付违约金的权利，或双方协商解决。违约金不超过合同总额的10%。

8.2如因乙方原因造成项目未按合同规定的日期提交委托项目工作成果的，每延期一日，按合同价款的万分之三支付违约金，如乙方未按合同约定提供服务的或违反服务要求的，乙方应按本合同总金额的10%向甲方支付违约金。

8.3 如乙方违反合同保密约定，应当采取有效措施防止该保密信息的泄密范围进一步扩大，同时乙方应按本合同总金额20%向甲方支付违约金。

8.4当乙方因上述违约行为向甲方支付违约金后，不足以弥补甲方损失时，乙方还应赔偿甲方的实际损失。

九、纠纷解决

双方本着友好协商的态度解决本合同履行过程中产生的任何争议。协商无效的，任何一方均可采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决纠纷。

十、不可抗力

10.1 不可抗力包括地震、水灾、台风等重大自然灾害，战争等因素，以及其他不能预见、不能避免且不能克服等因素。

10.2 任何一方由于受不可抗力影响而无法正常履行本合同相关条款的，可免予承担相关法律责任。

十一、其他约定

11.1 本合同须经法定代表人或委托代理人签字并加盖各自单位公章后方可生效。

11.2 本合同壹式   肆   份，甲方执  叁  份，乙方执 壹 份，均具有同等法律效力。

十二、合同终止

12.1 合同期限届满，该合同自动终止。

12.2 乙方歇业、被吊销营业执照或被人民法院裁定宣告进入破产还债程序的，可书面通知甲方解除本合同。但必须提前一个月书面通知甲方。

12.3任何一方违约，在7日之内未采取有效改正措施的，守约方可书面通知违约方解除合同。

12.4 本合同的变更、解除、终止不影响守约一方根据本合同之约定要求违约一方给予损害赔偿、支付应付款项、追究违约责任的权利。

十三、附则

13.1 乙方人员不得以任何形式对甲方人员进行商业贿赂。

13.2 本合同生效后，在合同期限内，除非双方授权代表书面确认，任何一方不得擅自变更本合同内容或将本合同项下权利义务全部或部分转让给其他任何第三方。

13.3 附件XXXXXXX为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

甲方(盖章)：北京大学人民医院                乙方（盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字):               法定代表人或委托代理人(签字):

地址：北京市西城区西直门南大街11号         地址：

日期:                                       日期：

项目廉政责任书

项目名称：

项目地址：北京大学人民医院

甲    方：北京大学人民医院

乙    方：

第一条　甲乙双方的责任

(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。

(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：

(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。

第四条　违约责任

(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。

甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）

法定代表人(或授权代表签字）： 　　       法定代表人(或授权代表签字）：

地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：

电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：

年　　月　　日                           年　 　月　 　日