通州院区热力站增加换热机组工程技术参数

1.成套换热机组1套，包含：板式换热器2台，一用一备，每台换热量1200KW；二次侧循环水泵2台，一用一备，变频控制，功率15kw（板换品牌参考：巨源、舜特、维克斯；水泵参考品牌：凯泉、连成、人民）

2. 定压补水一体化设备1套：补水泵2台，一定压罐台，补水泵一用一备，功率1.5kw，含控制箱及配套装置

（参考品牌：凯泉、连成、人民）

3.无缝钢管DN125 170m，焊接，压力1.0MPa，工作介质：40-50度热水

4.无缝钢管DN100  50m，焊接，压力1.0MPa，工作介质：40-50度热水

5.无缝钢管DN80  26m，焊接，压力1.0MPa，工作介质：蒸汽

- DN125、DN100、DN80橡塑保温 4.8 m³，保温厚度4cm

7. DN80离心玻璃棉管壳保温 0.08m³，保温厚度5cm

8. 机房内保温外保护壳，参数：镀锌钢板保护壳 26.1㎡，钢板厚度0.35mm

9. 蝶阀DN125  2个，焊接法兰连接，16MPa

10.蝶阀DN80  6个，焊接法兰连接，16MPa

11.截止阀DN50  4个，螺纹连接，10MPa

12.电源电缆敷设安装，参数：YJV4*35+1*25，长度32m，穿管敷设

13.机组控制柜1台，能实现机组自动控制

14.电气配管，参数：JDG40，长度32m，明敷

15.电气配管，参数：JDG20，长度25m，明敷

16.矿棉板吊顶拆除及恢复45㎡

17.现浇混凝土基础0.7m³

18.现浇混凝土设备基础用模板1㎡

19.地面防护100㎡

资质要求：机电安装工程施工总承包叁级及以上

控制价：57万元

工期：40日历天

质保：2年

要求出设计图

参考品牌不作为指定要求，需提供同等或高于参考品牌标准的产品。