- 项目要求:

1、设备地点：

北京大学人民医院西直门院区病房楼、科教楼。

2、更换范围：

原电机的主要参数见下表（此表仅列出主要参数，投标人应在现场踏勘过程中进行核对，以设备实际为准）：

| 序号 | 电机型号 | 功率 （W） | 转速 (r/min ) | 噪声 dB(A) | 台数 | 电压 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y-160M-4 | 11000 | 1460 | 82 | 1 | 380V | 科研楼B2软化水间 |
| 2 | Y 132M-4 | 7500 | 1440 | 78 | 1 | 380V | 科研楼B2冷冻机房 |
| 3 | Y 132M-4 | 7500 | 1440 | 78 | 1 | 380V | 科研楼B2冷冻机房 |
| 4 | Y280M1-2 | 750 | 2825 | 71 | 3 | 380V | 科研楼B2新风机房 |
| 5 | Y-160M-4 | 11000 | 1460 | 82 | 1 | 380V | 科研楼B1冷库对面 |
| 6 | Y 160L-4 | 15000 | 1460 | 82 | 1 | 380V | 科研楼F3新风机房 |
| 7 | Y100L1-4 | 2200 | 1420 | 70 | 1 | 380V | 科研楼F3新风机房 |
| 8 | Y 112M-4 | 4000 | 1440 | 74 | 1 | 380V | 科研楼F7新风机房 |
| 9 | Y90S-4 | 1100 | 1400 | 67 | 1 | 380V | 科研楼楼顶排风机 |
| 10 | Y100L-4 | 3000 | 1420 | 70 | 1 | 380V | 科研楼楼顶排风机 |
| 11 | Y132S-4 | 5500 | 1440 | 78 | 1 | 380V | 科研楼楼顶排风机 |
| 12 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼20A |
| 13 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼19A |
| 14 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼18A |
| 15 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼17A |
| 16 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼16A |
| 17 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼15A |
| 18 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼14A |
| 19 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼13A |
| 20 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼12A |
| 21 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼11A |
| 22 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼10A |
| 23 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼9A |
| 24 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼8A |
| 25 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼7A |
| 26 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼6A |
| 27 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼5A |
| 28 | Y2-112M-4 | 4000 | 1440 | 65 | 1 | 380V | 病房楼4A |
| 29 | Y2-132M-4 | 7500 | 1440 | —— | 1 | 380V | 病房楼3A |
| 30 | Y2-132M-4 | 7500 | 1455 | 71 | 1 | 380V | 病房楼2A |
| 31 | Y2-200L-6 | 18500 | 978 | 76 | 1 | 380V | 病房楼B1 |
| 32 | Y2-180L-6 | 15000 | 978 | 73 | 1 | 380V | 病房楼B2 |
| 33 | Y2-160M-6 | 7500 | 965 | 65 | 1 | 380V | 病房楼B3 |
| 34 | Y90S-4 | 1100 | 1390 | 63 | 11 | 380V | 病房楼楼顶 |
| 35 | Y2-90L1-2 | 2200 | 2840 | —— | 1 | 380V | 病房楼1B |
| 36 | Y2-90L1-2 | 2200 | 2840 | —— | 1 | 380V | 病房楼2B |
| 37 | Y2-100L1-4 | 2200 | 1420 | —— | 1 | 380V | 病房楼3B |
| 38 | Y2-100L1-4 | 2200 | 1420 | —— | 1 | 380V | 病房楼4B |
| 39 | Y2-100L1-4 | 2200 | 1420 | —— | 1 | 380V | 病房楼6B |
| 40 | Y2-100L1-4 | 2200 | 1420 | —— | 1 | 380V | 病房楼7B |
| 41 | Y2-100L1-4 | 2200 | 1420 | —— | 1 | 380V | 病房楼8B |
| 42 | Y2-90L1-2 | 2200 | 2840 | —— | 1 | 380V | 病房楼9B |
| 43 | Y2-100L1-4 | 2200 | 1420 | —— | 1 | 380V | 病房楼10B |
| 44 | Y2-100L1-4 | 2200 | 1420 | —— | 1 | 380V | 病房楼11B |
| 45 | Y2-100L1-4 | 2200 | 1420 | 64 | 1 | 380V | 病房楼1C |
| 46 | Y2-100L1-4 | 2200 | 1420 | 64 | 1 | 380V | 病房楼2C |
| 47 | Y2-100L1-4 | 2200 | 1420 | 64 | 1 | 380V | 病房楼3C |
| 48 | Y2-100L1-4 | 2200 | 1420 | 64 | 1 | 380V | 病房楼5C |
| 49 | Y2-100L1-4 | 2200 | 1420 | 64 | 1 | 380V | 病房楼6C |
| 50 | Y2-100L1-4 | —— | 1420 | 64 | 1 | 380V | 病房楼8C |
| 51 | Y2-100L1-4 | 2200 | 1420 | 64 | 1 | 380V | 病房楼9C |
| 52 | Y2-100L1-4 | 2200 | 1420 | 64 | 1 | 380V | 病房楼10C |
| 53 | Y2-100L1-4 | 2200 | 1420 | 64 | 1 | 380V | 病房楼11C |
| 54 | Y160L-4 | 15000 | 1460 | —— | 1 | 380V | 病房楼楼顶 |
| 55 | Y2-160L-4 | 15000 | 1460 | —— | 2 | 380V | 病房楼楼顶 |

3、电机要求：

1）替换的电机转速应与原电机相同；

2）替换的电机功率、噪声不得超过原电机；

3）替换的电机防护等级不低于IP55，工作制为S1；

4）替换的电机尺寸、规格应与空调通风设备匹配，更换过程不对空调通风设备造成破坏并可安全稳定运行；

5）替换的电机能效等级应为能效二级（依据现行国标GB18613-2020《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》）；

6）替换的电机符合GB755《旋转电机定额和性能》、GB12350《小功率电动机的安全要求》等现行国家、行业标准的要求。

4、参考品牌：

卧龙、南洋、江淮、上力等。

说明：参考品牌是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。投标人应选择同一品牌报价

5、报价形式：本项目为单价采购项目，不承诺总价,包含安装费用；在服务期及预算许可范围内，以价格表单价为准，按实际发生金额结算。合同结算总金额限额35万元，若超限额，部分电机纳入下次招标范围。

6、采购控制价：人民币35万元

7、服务期限：自合同签订日期起一年

8、工期要求：不超过90个日历日（含供货周期）。

9、质保要求：不低于12个月。

10、交付资料要求：

更换完成验收时投标人需提供：

| 序号 | 资料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 供货设备明细表 |
| 2 | 设备的外形尺寸及安装图、电气原理图等 |
| 3 | 设备合格证 |
| 4 | 安装、运行、维护及故障处理指南 |
| 5 | 合同中约定的其他资料 |

二、资质要求：

1、机电设备安装工程专业承包三级及以上。

2、报价部分（加盖公章）

| 序号 | 电机型号 | 功率kW | 电压V | 转速r/min | 噪声dB(A) | 防护等级 | 工作制 | 能效等级 依据现行国标GB18613-2020 | 单价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 报价为包干价，除包含设备款外，还包含旧电机拆除并运送到采购人指定地点、新电机运输、拆装、调试等所有费用和税金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |